## 图纸信息表
页码 | 表格名称 | 字段名称 | 字段值 | 标准字段名 | 标准字段值
1 | 阀门参数表 | FI | 1TE5244VD/2TE5244VD | 功能位置编码 | 1TE5244VD,2TE5244VD
1 | 阀门参数表 | 阀门通径mm | 25 | 阀门入口口径 | DN25
|  |  |  | 阀门出口口径 | DN25
1 | 阀门参数表 | 阀门通径in | 1
1 | 阀门参数表 | 开关力矩（N・m)(实际值） | 15±2
1 | 阀门参数表 | 重量（Kg)(理论值） | 62±6
1 | 阀门参数表 | 重量（Kg)(参考值） | ≤75
1 | 阀门参数表 | 重心（x,y,z)(理论值） | (25,-24,429)
1 | 阀门参数表 | 阀体最小壁厚（mm） | 4.1
1 | 阀门参数表 | 采购RIN | SIN-SB0025SA | 采购RIN码 | SIN-SB0025SA
1 | 阀门参数表 | 供货RIN | SINSB0025SPACBH | 供货RIN码 | SINSB0025SPACBH
1 | 阀门参数表 | 接管尺寸（mm） | ∅33.4×3.38 | 入口接管外径 | 33.4
|  |  |  | 入口接管壁厚 | 3.38
|  |  |  | 出口接管外径 | 33.4
|  |  |  | 出口接管壁厚 | 3.38
|  |  |  | 三通接管外径 | 33.4
|  |  |  | 三通接管壁厚 | 3.38
1 | 阀门参数表 | A→C CV（计算值） | 15.3 | 设计要求流量系数(A→C) | 15.3
1 | 阀门参数表 | A→B CV（计算值） | 19.1 | 设计要求流量系数 | 19.1
1 | 阀门参数表 | 装配图文件编码 | ANX47500020W9CA44DD 2/2

## 技术要求
页码 | 字段名 | 内容
1 | 技术要求-1 | 1. 阀门的设计及制造符合RCC-M C3500《阀门通用设计》2007版，ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》及ANX40000014DNHX44GN《核岛截止阀采购要求及清单（核岛系统）》的规定。
1 | 技术要求-2 | 2. ANX40000055DPCH44DS《管道、管件、阀门和设备管嘴焊接端接头形式和尺寸要求》的规定。
1 | 技术要求-3 | 3. 阀门的试验符合ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》的规定。
1 | 技术要求-4 | 4. 阀门清洁度符合ANX40000046DPSB44DS《核岛机械设备制造期间清洁技术条件》的规定。
1 | 技术要求-5 | 5. 阀门包装、贮存和运输符合PJ—TOE—016—R《核电工程项目设备包装、贮存和运输技术规范》的规定。
1 | 技术要求-6 | 6. 截止阀使用维修手册：ANX42EOM002W9CA45SS
1 | 技术要求-7 | 7. 阀门建议水平安装，也可垂直或其它方向安装。
1 | 采购要求及清单文件编码 | ANX40000014DNHX44GN

## 图签栏
页码 | 文件编码 | 卷标 | 标题 | 参考文件编码 | 参考电站编码版次
1 | ANX47500020W9CA44DD | 1/2 | 核级电动波纹管三通截止阀（外形图）Class150 DN25