## 图纸信息表
页码 | 表格名称 | 字段名称 | 字段值 | 标准字段名 | 标准字段值
1 | 阀门参数表 | FI | 1RCV1111VP/1RCV1112VP/2RCV1111VP/2RCV1112VP | 功能位置编码 | 1RCV1111VP,1RCV1112VP,2RCV1111VP,2RCV1112VP
1 | 阀门参数表 | 阀门通径mm | 100 | 阀门入口口径 | DN100
|  |  |  | 阀门出口口径 | DN100
1 | 阀门参数表 | 阀门通径in | 4
1 | 阀门参数表 | 开关力矩（N・m)(实际值） | 1100±110
1 | 阀门参数表 | 重量（Kg)(理论值） | 339±34
1 | 阀门参数表 | 重量（Kg)(参考值） | ≤400
1 | 阀门参数表 | 重心（x,y,z)(理论值） | (42,-65.22,478)
1 | 阀门参数表 | 阀体最小壁厚（mm） | 22.8
1 | 阀门参数表 | 采购RIN | SIV-SA0100RA | 采购RIN码 | SIV-SA0100RA
1 | 阀门参数表 | 供货RIN | SJXSSA0100RPACBG | 供货RIN码 | SJXSSA0100RPACBG
1 | 阀门参数表 | 接管尺寸（mm） | ∅114.3×13.49 | 入口接管外径 | 114.3
|  |  |  | 入口接管壁厚 | 13.49
|  |  |  | 出口接管外径 | 114.3
|  |  |  | 出口接管壁厚 | 13.49
1 | 阀门参数表 | CV（计算值） | 131.7 | 设计要求流量系数 | 131.7
1 | 阀门参数表 | 装配图文件编码 | ANX47500021W9CA44DD 2/2

## 技术要求
页码 | 字段名 | 内容
1 | 技术要求-1 | 1. 阀门的尺寸及制造符合 RCC-M B3500《阀门通用设计》2007版、ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》 及ANX40000014DNHX44GN《核岛截止阀采购要求及清单（核岛系统）》 的规定。
1 | 技术要求-2 | 2. 符合 ANX40000055DPCH44DS《管道、管件、阀门和设备管嘴焊接端接头形式和尺寸要求》 的规定。
1 | 技术要求-3 | 3. 阀门的试验符合 ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》 的规定。
1 | 技术要求-4 | 4. 阀门清洁度符合 ANX40000046DPSB44DS《核岛机械设备制造期间清洁技术条件》 的规定。
1 | 技术要求-5 | 5. 阀门包装、贮存和运输符合 PJ-TOE-016-R《核电工程项目设备包装、贮存和运输技术规范》 的规定。
1 | 技术要求-6 | 6. 截止阀使用维修手册：ANX42EOM002W9CA45SS
1 | 技术要求-7 | 7. 阀门建议水平安装，也可垂直或其它方向安装。
1 | 采购要求及清单文件编码 | ANX40000014DNHX44GN

## 图签栏
页码 | 文件编码 | 卷标 | 标题 | 参考文件编码 | 参考电站编码版次
1 | ANX47500021W9CA44DD | 1/2 | 核一级电动截止阀（外形图）Class2250 DN100