## 图纸信息表
页码 | 表格名称 | 字段名称 | 字段值 | 标准字段名 | 标准字段值
1 | 阀门参数表 | FI | 1RIS1520VP/2RIS1520VP/1RIS2520VP/1RIS3520VP/2RIS2520VP/2RIS3520VP/ | 功能位置编码 | 1RIS1520VP,2RIS1520VP,1RIS2520VP,1RIS3520VP,2RIS2520VP,2RIS3520VP,
1 | 阀门参数表 | 阀门通径mm | 200 | 阀门入口口径 | DN200
|  |  |  | 阀门出口口径 | DN200
1 | 阀门参数表 | 阀门通径in | 8
1 | 阀门参数表 | 开关力矩（N·m）（实际值） | 2400±240
1 | 阀门参数表 | 总重量（Kg）（理论值） | ≤1207
1 | 阀门参数表 | 总重心（x，y，z）（理论值） | (0,-11,280)
1 | 阀门参数表 | 阀体最小壁厚（mm） | 49.8
1 | 阀门参数表 | 采购RIN | HIV-SA0200R- | 采购RIN码 | HIV-SA0200R-
1 | 阀门参数表 | 供货RIN | HJXSSANO--RPLK CIBR | 供货RIN码 | HJXSSANO--RPLK CIBR
1 | 阀门参数表 | 接管尺寸（mm）入口 | ∅219.1×12.7 | 入口接管外径 | 219.1
|  |  |  | 入口接管壁厚 | 12.7
1 | 阀门参数表 | 接管尺寸（mm）出口 | ∅273×28.58 | 出口接管外径 | 273
|  |  |  | 出口接管壁厚 | 28.58
1 | 阀门参数表 | 排气接管尺寸（mm） | ∅21.3×3.75
1 | 阀门参数表 | 引漏管尺寸（mm） | ∅21.3×2.77
1 | 阀门参数表 | Cv（计算值） | 1641 | 设计要求流量系数 | 1641
1 | 阀门参数表 | 外形图文件编码 | ANX47500031W9CA44DD 2/2

## 技术要求
页码 | 字段名 | 内容
1 | 技术要求-1 | 1. 阀门的尺寸及制造符合 RCC-M C3500《阀门通用设计》2007版、ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》及 ANX40000014DNHX44GN《核岛截止阀采购要求及清单（核岛系统）》 的规定。
1 | 技术要求-2 | 2. 阀门对接焊端尺寸符合 ANX40000055DPCH44DS《管道、管件、阀门和设备管嘴焊接端接头形式和尺寸要求》 的规定。
1 | 技术要求-3 | 3. 阀门的试验符合 ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》 的规定。
1 | 技术要求-4 | 4. 阀门清洁度符合 PJ-TOE-015-R《核电工程项目设备制造期间清洁技术规范》 的规定。
1 | 技术要求-5 | 5. 阀门包装、贮存和运输符合 PJ-TOE-016-R《核电工程项目设备包装、贮存和运输技术规范》 的规定。
1 | 技术要求-6 | 6. 阀门使用维修手册：ANX42EOM001W9CA45SS。
1 | 技术要求-7 | 7. 建议以阀杆竖直朝上（偏差10%）的方向安装阀门。
1 | 采购要求及清单文件编码 | ANX40000014DNHX44GN

## 图签栏
页码 | 文件编码 | 卷标 | 标题 | 参考文件编码 | 参考电站编码版次
1 | ANX47500031W9CA44DD | 1/2 | 核一级手动角式截止止回阀（外形图）Class1550 DN200