## 图纸信息表
页码 | 表格名称 | 字段名称 | 字段值 | 标准字段名 | 标准字段值
1 | 阀门参数表 | FI | 1RIS1616VP/1RIS2616VP/1RIS3616VP/2RIS1616VP/2RIS2616VP/2RIS3616VP/ | 功能位置编码 | 1RIS1616VP,1RIS2616VP,1RIS3616VP,2RIS1616VP,2RIS2616VP,2RIS3616VP
1 | 阀门参数表 | 阀门通径mm | 200 | 阀门入口口径 | DN200
|  |  |  | 阀门出口口径 | DN200
1 | 阀门参数表 | 阀门通径in | 8"
1 | 阀门参数表 | 开关力矩（N·m）（实际值） | 2881±273
1 | 阀门参数表 | 总重量(Kg)（理论值） | ≤2310
1 | 阀门参数表 | 总重心（x,y,z）（理论值） | 15,23,595
1 | 阀门参数表 | 阀体最小壁厚(mm) | 31.8
1 | 阀门参数表 | 采购RIN | SIU-SB0200SA | 采购RIN码 | SIU-SB0200SA
1 | 阀门参数表 | 供货RIN | SIXSSB0200SANCBG | 供货RIN码 | SIXSSB0200SANCBG
1 | 阀门参数表 | 接管尺寸(mm) | ∅219.1×12.7 | 入口接管外径 | 219.1
|  |  |  | 入口接管壁厚 | 12.7
|  |  |  | 出口接管外径 | 219.1
|  |  |  | 出口接管壁厚 | 12.7
1 | 阀门参数表 | Cv (计算值) | 647 | 设计要求流量系数 | 647
1 | 阀门参数表 | 外形图文件编码 | ANX47500037W9CA44DD 2/2

## 技术要求
页码 | 字段名称 | 内容
1 | 技术要求-1 | 1.阀门的设计及制造符合RCC-M C3500《阀门通用设计》2007版,ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》及ANX40000014DNHX44GN《核岛截止阀采购要求及清单（核岛系统）》的规定。
1 | 技术要求-2 | 2.阀门对接焊端尺寸符合ANX40000055DPCH44DS《管道、管件、阀门和设备管嘴焊接端接头形式和尺寸要求》的规定。
1 | 技术要求-3 | 3.阀门的试验符合ANX40000014DNHX44DS《核岛截止阀技术规格书》的规定。
1 | 技术要求-4 | 4.阀门清洁度符合PJ-T0E-015-R《核电工程项目设备制造期间清洁技术规范》的规定。
1 | 技术要求-5 | 5.阀门包装、贮存和运输符合PJ-T0E-016-R《核电工程项目设备包装、贮存和运输技术规范》的规定。
1 | 技术要求-6 | 6.阀门使用维修手册： ANX42EOM001W9CA45SS。
1 | 技术要求-7 | 7.建议以阀杆竖直朝上（偏差10%）的方向安装阀门。
1 | 采购要求及清单编码 | ANX40000014DNHX44GN

## 图签栏
页码 | 文件编码 | 卷标 | 标题 | 参考文件编码 | 参考电站编码版次
1 | ANX47500037W9CA44DD | 1/2 | 核级电动波纹管截止阀（外形图）Class950 DN200